湛江市第一中医医院爱周分院制剂室净化系统维护项目

招标需求书

一、项目名称

湛江市第一中医医院爱周分院制剂室净化系统维护项目
招标人、招标代理部门

    湛江市第一中医医院采购办
三、项目主要内容

	序号
	项目内容
	维修内容
	验收标准

	1
	制冷空调机组维修
	3P机：1台

5P机：1台

含机组部件更换、运行检测、加补雪种、调试运行等相关维修维护
	两台空调运行稳定，连续运行4小时无异常

	2
	室内洁净平板灯更换
	300*1200，共6套
	照度符合制剂室操作要求，达到检测要求

	3
	室内高效过滤器更换
	630*630*200-H13，共6套
	满足洁净等级要求，达到检测要求

	4
	初效过滤器
	250*145*10，共4套
	达到检测要求

	5
	初效过滤棉
	1200*5，共10套
	达到检测要求

	6
	地坪漆修复
	约60平方
	修复后的地面平整光滑，无裂缝、无空鼓，与原有地面衔接自然，达到检测要求

	7
	第三方洁净度检测
	包含尘埃粒、压差、浮游菌、噪音、风速、温湿度、沉降菌、照度8项指标的检测及检测报告出具费用
	指标均达到医药行业洁净检测标准，检测报告数据合格


四、资金来源

单位自筹资金。

五、项目预算

全项目招标控制价为32000元。
   六、报名资质要求

     洁净工程等级贰级（或以上），或建筑机电安装工程专业承包三级或以上。
七、工期要求

中标方应在合同签订后20日内完成。 

PAGE  
1

